| 采购项目 | 参数要求 | 详细要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | 基本要求 | 高频塔式三进三出UPS，120kVA。工作温度 0℃-40℃，工作湿度0-95%（不凝露） | 1 |
|  | 输入 | 输入电压：380VAC (－20%～＋25%满载)，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 输入频率：40～70Hz |  |
|  | 输出 | 输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA |  |
|  | 过载能力 | 110%负载维持≥60分钟后转旁路 125%负载维持≥10分钟后转旁路 150%负载维持≥1分钟后转旁路 |  |
|  | 电池电压 | 直流电压支持≥456V,支持每组38节电池。 |  |
|  | 旁路切换 | 从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间0ms |  |
|  | 管理要求 | 高频UPS具备除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS可设置并启动自动除尘功能，提高供电可靠性。 |  |
|  |  | ①配备LED指示的操作界面； ③配备USB / RS232 / RS485通讯接口,实时监控UPS的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录 |  |
|  | 智能化电池管理 | 具有电池管理功能，具有电池标准测试/深度测试/取消测试，还可以开启或关闭定时均充、强制均充、强制充电等功能，既方便电池日常维护，也可延长电池使用寿命。 |  |
|  | 品牌要求 | 施耐德、维谛、艾特网能 |  |
| 服务 | 安装服务 | 本次投标UPS及电池要求包含安装调试所有费用和线缆部件 ②UPS安装完成后需配合接入院方动环监测系统（品牌为安之源） | 1 |
|  | 维保服务 | ①UPS机头要求整体提供5年维保，维保服务期内需提供每季度一次现场巡检。 ②超过五年后需提供免费技术支持和咨询服务。 ③超维保期后UPS机头每年续保价格不超过采购设备采购单价10%。 |  |